8

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

	 года
	г. Дальнереченск
	№ -па


Об источниках наружного противопожарного водоснабжения

в населенных пунктах Дальнереченского муниципального округа Приморского края и на прилегающих к ним территориях 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, руководствуясь Уставом Дальнереченского муниципального округа, администрация Дальнереченского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Дальнереченского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Дальнереченского муниципального округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа и прилегающих к ним территориях:

3.1. обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.2. обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время года;

3.3. обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

3.4. обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоемов твердым покрытием на установку расчетного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей;

3.5. обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной и осенью) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.6. принимать незамедлительные меры по устранению выявленных в ходе проведенной проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

4. Определить ответственными должностными лицами по содержанию, подготовке мест забора воды с водных объектов (естественные водоемы, искусственные водоемы, пожарные резервуары) пожарной техникой в целях пожаротушения начальников территориальных отделов администрации Дальнереченского муниципального округа, на подведомственной территории которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные  водоемы) (далее – ИНППВ).

5. Начальникам территориальных отделов администрации Дальнереченского муниципального округа во взаимодействии с отделом ГОЧС администрации Дальнереченского муниципального округа:

5.1. обеспечить содержание, расположенных на подведомственных территориях ИНППВ и постоянную готовность определенных мест забора воды из водоемов в соответствии с действующими нормами и правилами;

5.2. организовать проведение очистки от поросли и подсыпку площадок подъезда к водным объектам забора воды пожарной техникой;

5.3. организовать установку указателей расположения в местах забора воды;

5.4. в зимнее время проведение расчистки подъездных путей от снега и организацию прорубей для забора воды пожарной техникой;

5.5. два раза в год (весной - с 01 марта по 25 мая и осенью - с 01 сентября по 28 октября) проводить комиссионные обследования (проверки) ИНППВ  с обязательным привлечением арендаторов и собственников объектов (не зависимо от форм собственности) в чьем ведении находятся ИНППВ и подразделений ГПС Приморского края в качестве технических специалистов. 

6. Отделу делопроизводства и информационного взаимодействия администрации Дальнереченского муниципального округа (Пенкина) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского муниципального округа Попова А.Г.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке.

Глава Дальнереченского 

муниципального округа                                                                           В.С. Дернов  

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дальнереченского муниципального округа Приморского края 

от  г. № -па
ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного 

противопожарного водоснабжения в населенных пунктах

Дальнереченского муниципального округа Приморского края

и на прилегающих к ним территориях

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа (далее - Порядок) и прилегающих к ним территорий.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения, и противопожарные резервуары (далее - ИНППВ);

пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности ИНППВ.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты) и организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Дальнереченского муниципального округа.

1.4. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих ИНППВ.

1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к ИНППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация ИНППВ

2.1. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2. Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, включает в себя, в том числе:

расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества ИНППВ;

создание и устройство ИНППВ;

эксплуатацию ИНППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

финансирование мероприятий по созданию, содержанию ИНППВ и ремонтно-профилактическим работам;

обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к ИНППВ;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии ИНППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

оснащение ИНППВ соответствующими обозначениями и указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечение беспрепятственного проезда к ИНППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и ИНППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке ИНППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

уведомление администрации Дальнереченского муниципального округа и подразделений пожарной охраны о невозможности использования ИНППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из ИНППВ.

2.3. ИНППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение, и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4. ИНППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5. Создание и размещение ИНППВ на территории населенных пунктов Дальнереченского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях (в радиусе 200 метров), их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6. Администрация Дальнереченского муниципального округа при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) обустраивают к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

2.7. Установка указателей, обозначающих ИНППВ, и направления движения к ним, возлагается на организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ.

2.8. ИНППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание ИНППВ

3.1. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех ИНППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Дальнереченского муниципального округа организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием ИНППВ организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние ИНППВ проверяется не менее двух раз в год (весной и осенью) представителями администрации Дальнереченского муниципального округа организации, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, совместно с представителями подразделений пожарной охраны. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

наличие на видном месте указателя гидранта;

очищение от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работа сливного устройства.

3.5. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.6. При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

герметичность задвижек (при их наличии);

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке других ИНППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.8. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.9. Испытание ИНППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

3.10. Подразделения пожарной охраны сообщают в администрацию Дальнереченского муниципального округа, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации ИНППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) ИНППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

4. Ремонт и реконструкция ИНППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен незамедлительно, но не более одного месяца с момента обнаружения неисправности. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики ИНППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети, ниже требуемого организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Дальнереченского муниципального округа Приморского края

от г. № -па
ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Дальнереченского муниципального округа

ПОЖАРНЫЕ ВОДОЁМЫ
	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Адрес места нахождения
	Объем водоема (куб.м.)
	Место расположения указателя

	1
	с. Ариадное
	ул. Школьная, 4 
	50
	ул. Дубова ,22

	2
	с. Любитовка
	ул. Школьная,9
	50
	ул. Школьная,9

	3
	с. Малиново
	ул. 50 лет Октября, 35
	2*25
	ул. 50 лет Октября, 35

	4
	с. Малиново
	ул. Школьная, 29
	70
	ул. Школьная, 29

	5
	с. Зимники
	ул. Торговая, 2
	50
	ул. Торговая, 2

	6
	с. Поляны
	ул. Центральная, 12
	50
	ул. Центральная, 12

	7
	с. Боголюбовка
	ул. Леонова, 6а
	50
	ул. Леонова, 6а

	8
	с. Орехово
	ул. Кооперативная, 51
	50
	ул. Кооперативная, 51

	9
	с. Орехово
	ул. Кооперативная, 47
	10
	ул. Кооперативная, 47

	10
	с. Ракитное
	ул. Комсомольская, 26 
	2*50
	ул. Комсомольская, 26

	11
	с. Ракитное
	ул. Советская, 22
	2*25
	ул. Советская, 22

	12
	с. Ракитное
	ул. Советская, 25
	50
	ул. Советская, 25

	13
	с. Междуречье
	ул. Марценюка,24а
	50
	ул. Марценюка,24а

	14
	с. Новотроицкое
	ул. Воронцова, 1
	50
	ул. Воронцова, 1

	15
	с. Веденка
	ул. Калинина, 40
	8
	ул. Калинина, 40

	16
	с. Веденка
	ул. Мелехина, 34
	50
	ул. Мелехина, 34

	17
	с. Веденка
	ул. Мелехина, 20
	50
	ул. Мелехина, 34

	18
	с. Соловьевка
	ул. Центральная, 10
	300
	ул. Центральная, 10

	19
	с. Стретенка
	ул. Лобода, 36
	100
	ул. Лободы, 36

	20
	с. Рождественка
	ул. 50 лет Октября, 24
	100
	ул. 50 лет Октября, 24

	21
	с. Рождественка
	ул. 50 лет Октября, 26
	50
	ул. 50 лет Октября, 24

	22
	с. Голубовка
	ул. Стрельникова,1
	100
	ул. Стрельникова,1

	23
	с. Сальское
	ул. Советская, 15
	50
	ул. Советская, 13

	24
	с. Сальское
	ул. Советская, 2/15
	100
	ул. Советская, 2/15

	25
	с. Сальское
	ул. Школьная, 35а
	50
	ул. Школьная, 35а

	26
	с. Сальское
	ул. Комсомольская (МТФ)
	40
	ул. Комсомольская 

	27
	с.Сальское
	ул.Школьная, 2 
	300
	ул.Школьная, д.2

	28
	с. Речное
	ул. Октябрьская,1
	40
	ул. Октябрьская,1

	29
	с.Стретенка
	ул.Лобода (водонапорная башня)
	12
	ул.Лобода


ПОЖАРНЫЕ ПИРСЫ

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Адрес места нахождения

	1
	с. Пожига
	ул. Садовая 1

	2
	с. Пожига
	ул. Центральная

	3
	с. Ариадное
	ул. Дубова 1

	4
	с. Ариадное
	мост р. Малиновка

	5
	с. Любитовка
	канал в районе дома №53 по ул.Партизанская

	7
	с. Малиново
	ул. Транспортная, д.4

	8
	с. Малиново
	канал р. Малиновка

	9
	с. Зимники
	протока р. Малиновка

	10
	с. Мартынова Поляна
	протока р. Горная

	11
	с. Поляны
	за селом Поляны 200м. р.Ореховка

	12
	с. Боголюбовка
	ул. Озерная, 9

	13
	с. Боголюбовка
	пересечение ул. Леонова, 28 и ул. Садовая, протока

	14
	с. Орехово
	ул. Ватутина, 2

	15
	с. Ясная Поляна
	ул. Героев Даманского, канал

	16
	с. Ракитное
	ул. Вербная, д.23

	17
	с. Ракитное
	ул. Новая, 1

	18
	с. Лобановка
	ул. Мелехина, 4

	19
	с. Междуречье
	р. Титовка

	20
	с. Новотроицкое
	ул. Пионерская 1, озеро

	21
	с. Рождественка
	район ул.Леонова 

	22
	с. Речное
	берег р. Малиновка ул.Октябрьская


СКВАЖИНЫ

	№

п/п
	Наименование 

населенного пункта


	Адрес места нахождения
	Оборудование для забора воды пожарными автоцистернами 

	1
	с. Соловьевка
	котельная
	Патрубок переходной «Гусак»

	2
	с. Филино
	в/ч 58170


	Патрубок переходной «Гусак»


ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ

	№

п/п
	Наименование 

населенного пункта


	Адрес места нахождения
	Оборудование для забора воды пожарными автоцистернами 
	Объем резервуара

	1
	с. Рождественка
	ул. Пионерская 33а
	Патрубок переходной «Гусак»
	25 м3


